## Sheet1
U [kV] | I [uA] | R [MΩ] | Water [MΩ cm] | Readback
0 | 6 |  |  | 225
10 | 18 | 555.5556 | 17 | 9675
20 | 32 | 625 | 17 | 19162
30 | 44 | 681.8182 | 17 | 28725
40 | 60 | 666.6667 | 16.9 | 38287
50 | 82 | 609.7561 | 16.8 | 47812
60 | 102 | 588.2353 | 17.2 | 57375
65 | 119.8 | 542.571 | 18
70 | 159.8 | 438.0476 | 19.7 | 66899
70 | 157.8 | 443.5995 | 18.6 | 66899 | after 1 h